Шаровые краны ALSO для воды и газа.

| Шаровой кран ALSO предназначен для перекрытия потока среды. Может использоваться в качестве запорной арматуры как для воды так и для газа. |  |
| --- | --- |
| Описание шарового крана ALSO Корпус шаровых кранов ALSO, в зависимости от исполнения изготовлен из углеродистой, легированной и/или нержавеющей стали: СТ20, 09Г2С, 12Х18Н10Т. Основным элементом крана ALSO является шар, выполненый из нержавеющей стали. Седловое уплотнение выполнено из углеродонаполненого фторопласта (тефлона, PTFE + 20%C), что практически исключает износ уплотнения в процессе эксплуатации крана. Седловое уплотнение имеет дублирующее торцевое уплотнение из фторсилоксана, предназначенное для обеспечения герметичности крана при низких температурах. Тарельчатые пружины компенсируют температурные изменения шара и седел, что исключает возможность протечки при понижении температуры, заклинивание шаровой пробки при повышении температуры. | Шаровой кран ALSO |
| Шток крана выполнен из нержавеющей стали, оснащен двумя уплотнительными кольцами (фторсилоксан), а так же кольцом из углеродонаполненого фторопласта, исключающего возможность протечки. Расчетный срок службы шаровых кранов ALSO составляет 25 лет. Гарантийный срок на краны ALSO составляет 3 года при условии соответствующего, надлежащего использования и хранения согласно технической документации. |  |

Технические данные
Присоединение: приварка/приварка (редуцированные)

| Материал корпуса | Сталь Ст20 |  |
| --- | --- | --- |
| Материал шара | Dn15 - Dn32: Ст20Х13 (AISI 420) DN40 - Dn65: Ст08Х18Н10Т (AISI304) Dn80 - Dn300: Ст08Х13 (AISI 409) |  |
| Материал штока | Ст20Х13 (AISI 420) |  |
| Уплотнение шара: седла - дублирующее уплотнение - | Ф4К20 (PTFE + 20%C) фторсилоксан |  |
| Уплотнение по штоку - подшипник скольжения - | фторсилоксан Ф4К20 (PTFE + 20%C) |  |

Габаритные размеры

Dn; Обозначение; PN; d; d*; S; L; h. Dn15; КШ.П.015.40-01; 40; 15; 21; 2,8; 200; 23. Dn20; КШ.П.020.40-01; 40; 15; 27; 2,8; 200; 23. Dn25; КШ.П.025.40-01; 40; 20; 32; 3,0; 230; 27. Dn32; КШ.П.032.40-01; 40; 25; 38; 3,5; 230; 32. Dn40; КШ.П.040.40-01; 40; 32; 48; 3,5; 250; 44. Dn50; КШ.П.050.40-01; 40; 40; 57; 3,5; 270; 43. Dn65; КШ.П.065.25-01; 25; 50; 76; 4,0; 280; 44. Dn80; КШ.П.080.25-01; 25; 65; 89; 4,0; 280; 67. Dn100; КШ.П.100.25-01; 25; 76; 108; 5,0; 300; 67. Dn125; КШ.П.125.25-01; 25; 100; 133; 6,0; 330; 94. Dn150; КШ.П.150.25-01; 25; 125; 159; 6,0; 360; 98. Dn200; КШ.П.200.25-01; 25; 150; 219; 8,0; 430; 84. Dn200; КШ.П.П.200.25-01; 25; 180; 219; 8,0; 510; 82. Dn250; КШ.П.250.25-01; 25; 200; 273; 8,0; 510; 82. Dn300*; КШ.П.300.16-01; 16; 250; 325; 8,0; 730; 106. Технические данные Присоединение: резьба/резьба (редуцированные) Материал корпуса; Сталь Ст20. Материал шара; Dn15 - Dn32: Ст20Х13 (AISI 420) Dn40 - Dn65: Ст08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80 - Dn100: Ст08Х13 (AISI 409). Материал штока; Ст20Х13 (AISI 420). Уплотнение шара: седла - дублирующее уплотнение -; Ф4К20 (PTFE + 20%C) фторсилоксан. Уплотнение по щтоку - подшипник скольжения -; фторсилоксан Ф4К20 (PTFE + 20%C). Габаритные размеры Dn; Обозначение; PN; d; d*; G; L; H. Dn15; КШ.М.015.40-01; 40; 15; 32; 1/2; 135; 60. Dn20; КШ.М.020.40-01; 40; 15; 32; 3/4; 135; 60. Dn25; КШ.М.025.40-01; 40; 20; 41; 1; 135; 65. Dn32; КШ.М.032.40-01; 40; 25; 49; 1 1/4; 135; 75. Dn40; КШ.М.040.40-01; 40; 32; 55; 1 1/2; 155; 95. Dn50; КШ.М.050.40-01; 40; 40; 68; 2; 170; 100. Dn65; КШ.М.065.25-01; 25; 50; 84; 2 1/2; 190; 100. Dn80; КШ.М.080.25-01; 25; 65; 99; 3; 200; 135. Технические данные Присоединение: фланец/фланец (редуцированные) Материал корпуса; Сталь Ст20. Материал шара; Dn15 - Dn50: Ст20Х13 (AISI 420) Dn40 - Dn65: Ст08Х18Н10Т (AISI 304) Dn80 - Dn300: Ст08Х13 (AISI 409). Материал штока; Ст20Х13 (AISI 420). Уплотнение шара: седла - дублирующее уплотнение -; Ф4К20 (PTFE + 20%C) фторсилоксан. Уплотнение по щтоку - подшипник скольжения -; фторсилоксан Ф4К20 (PTFE + 20%C). Габаритные размеры Dn; Обозначение; PN; d; D; D1; L; I; H. Dn15; КШ.Ф.015.40-01; 40; 15; 95; 65; 120; 170; 60. Dn20; КШ.Ф.020.40-01; 40; 15; 105; 75; 120; 170; 60. Dn25; КШ.Ф.025.40-01; 40; 20; 115; 85; 140; 170; 65. Dn32; КШ.Ф.032.40-01; 40; 25; 135; 100; 140; 170; 75. Dn40; КШ.Ф.040.40-01; 40; 32; 145; 110; 165; 230; 95. Dn50; КШ.Ф.050.40-01; 40; 40; 160; 125; 180; 230; 100. Dn65; КШ.Ф.065.25-01; 16; 50; 180; 145; 200; 230; 110. Dn65; КШ.Ф.065.25-01; 25; 50; 180; 145; 200; 230; 110. Dn80; КШ.Ф.080.16-01; 16; 65; 195; 160; 210; 330; 135. Dn80; КШ.Ф.080.25-01; 25; 65; 195; 160; 210; 330; 135. Dn100; КШ.Ф.100.16-01; 16; 76; 215; 180; 230; 330; 145. Dn100; КШ.Ф.100.25-01; 25; 76; 230; 190; 230; 330; 145. Dn125; КШ.Ф.125.16-01; 16; 100; 243; 210; 350; 525; 190. Dn125; КШ.Ф.125.25-01; 25; 100; 270; 220; 350; 525; 190. Dn150; КШ.Ф.150.16-01; 16; 125; 280; 240; 380; 525; 210. Dn150; КШ.Ф.150.25-01; 25; 125; 300; 250; 380; 525; 210. Dn200; КШ.Ф.200.16-01; 16; 150; 335; 295; 450; 650; 225. Dn200; КШ.Ф.200.25-01; 25; 150; 360; 310; 450; 650; 225. Dn250; КШ.Ф.250.16-01; 16; 180; 405; 335; 530; 650; 250. Dn250; КШ.Ф.250.25-01; 25; 180; 425; 370; 530; 650; 250. Dn300*; КШ.Ф.300.16-01; 16; 250; 460; 410; 750; ---; 740.